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REGULAMIN

KORZYSTANIA Z ENERGII ENERGETYCZNEJ                                                                              ROD im. „CHOPINA” w Stargardzie
§ 1
Regulamin opracowano na podstawie przepisów uchwały nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych.
§ 2
Regulamin obowiązuje wszystkich działkowców korzystających z energii elektrycznej dostarczanej z instalacji energetycznej ROD im. „CHOPINA” w Stargardzie.
§ 3
Regulamin określa szczegółowe zasady wykonania instalacji elektrycznej w altanie ogrodowej, instalacji podłączeniowej i podłączenia działki do ogrodowej instalacji energetycznej oraz zasady korzystania, rozliczania i opłat za energię elektryczną.
§ 4
Instalacja elektryczna w altanie działkowej i instalacja podłączeniowa działki do instalacji energetycznej ogrodu są własnością działkowca i winny być wykonane przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami SEP z zachowaniem warunków bezpieczeństwa i ochrony przeciwporażeniowej oraz odpowiadać wymaganiom polskiej normy PN-HD 60364 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia”.
§ 5

Przed wykonaniem instalacji podłączeniowej należy uzgodnić z Zarządem ogrodu miejsce podłączenia działki do instalacji ogrodowej - rozdzielnię, do której możliwe jest podłączenie działki oraz trasę i warunki przebiegu przewodu instalacji podłączeniowej na alejce ogrodowej.
§ 6
Zabronione jest samowolne podłączanie przewodu instalacji podłączeniowej do rozdzielni oraz jakakolwiek ingerencja działkowca lub osób przez niego upoważnionych w instalację energetyczną ogrodu, w tym szczególnie w rozdzielnie modułowe znajdujące się na alejkach ogrodowych, w których znajdują się liczniki pomiarowe i zabezpieczenia przedlicznikowe.

§ 7
Okres ważności legalizacji pierwotnej i ponownej liczników energii elektrycznej wynosi 15 lat, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 29 z późn. zm.).
§ 8

Warunki dostarczania energii elektrycznej do ogrodu działkowego:

1. Energia elektryczna do ogrodu działkowego, dostarczana jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zarządem ROD a Zakładem Energetycznym „ENEA” S.A. - dostawcą energii, całodobowo, według grupy taryfowej G-11 do dwóch przyłączy do każdego rejonu ogrodu oddzielnie oraz według grupy taryfowej G-11 do hydroforni.
2. Od przyłączy wykonano cztery oddzielne wewnętrzne instalacje energetyczne, ułożone pod ziemią na alejkach ogrodowych.

3. Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci określonymi przez Zakład Energetyczny „ENEA” moc przyłączeniową dla każdej indywidualnej działki określono na 2 kW przy współczynniku jednoczesności wynoszącym < 0,2.
§ 9

Warunki wykonania instalacji elektrycznej w altanie ogrodowej:

1. Instalacja elektryczna w altanie winna być instalacją jednofazową wykonaną w układzie TN-S przewodem miedzianym trójprzewodowym Przewód instalacyjny płaski:

· YDYp 3x1,5mm2 450/750V - obwód oświetlenia

· YDYp 3x2,5mm2 450/750V - obwód gniazd                                                   składającym się z przewodu fazowego, przez który płynie prąd oznaczonego kolorem czarnym, brązowym lub szarym, przewodu przewodzącego prąd w odwrotnym kierunku tzw. przewodu zerowego lub neutralnego oznaczonego kolorem niebieskim oraz przewodu ochronnego oznaczonego kolorem żółtozielonym.

2. Warunkowo dopuszczona jest do eksploatacji instalacja wykonanej w układzie TN-C należy jednak, w miarę możliwości wymienić przewody i wykonać instalację w układzie TN-S.

3. Instalacja winna składać się z minimum dwóch oddzielnych obwodów: obwodu gniazd i obwodu punktów oświetleniowych.

4. W jednym obwodzie nie może być więcej niż 5 gniazd lub nie więcej niż 5 punktów oświetleniowych.

5. Każdy obwód instalacji powinien być zabezpieczony jednobiegunowym wyłącznikiem nadprądowym o wartości 10A na obwód oświetleniowy,16A klasy B na obwód gniazd o natychmiastowym działaniu, który chroni obwód przed skutkami przeciążeń oraz zwarć.

6. Każdy odbiornik w altanie o mocy większej niż 2 kW powinien być zasilany z odrębnego obwodu i zabezpieczony odrębnym wyłącznikiem nadprądowym.

7. Połączenia i rozgałęzienia przewodów winny być wykonane wyłącznie w puszkach rozgałęźnych, zawierających odpowiednie zaciski śrubowe. Zabronione jest stosowanie połączeń poprzez skręcanie przewodów.

8. Połączenia przewodów powinny być wykonane w sposób pewny, trwały i chroniący przewody przed wilgocią lub korozją.

9. Przewód fazowy (patrząc z przodu) musi być zawsze podłączony z lewej strony każdego gniazda, przewód zerowy z prawej strony a przewód ochronny winien być podłączony do bolca ochronnego w każdym gnieździe i do każdego punktu oświetleniowego.

10. Trasy ułożenia przewodów winny przebiegać w liniach prostych, równolegle do krawędzi ścian lub stropów i powinny być ułożone w rurkach ochronnych lub podtynkowo.

11. Przewód instalacji podłączeniowej winien być podłączony do zacisków puszki rozgałęźnej na poszczególne obwody lub bezpośrednio do zacisków wejściowych wyłączników nadprądowych stanowiących zabezpieczenie poszczególnych obwodów.
§ 10

Warunki wykonania instalacji podłączeniowej:

1. Instalacja podłączeniowa jest to instalacja przebiegająca od altany ogrodowej do modułowej rozdzielni instalacji energetycznej ogrodu działkowego usytuowanej na alejce ogrodowej.

2. Instalacja podłączeniowa winna być wykonana przewodem miedzianym trójprzewodowym dostosowanym do ułożenia w ziemi YKY z podwójną poliwinylową powłoką izolacyjną koloru czarnego o przekroju 3 x 4mm².

3. Warunkowo dopuszczalne jest wykonanie instalacji podłączeniowej przewodem dwuprzewodowym należy jednak, w miarę możliwości wymienić przewód i wykonać instalację przewodem trójprzewodowym.

4. Zabronione jest stosowanie przewodów aluminiowych, przewodów składających się z linek lub przewodów z inną powłoką izolacyjną albo przewodów niedostosowanych do ułożenia w ziemi (np. YDY, OWY z białą powłoką izolacyjną oraz sterowniczych).

5. Przewód podłączeniowy winien być ułożony w wykopie ziemnym wykonanym na głębokość minimum 60 cm o szerokości 20 cm i ułożony w wykopie w sposób falisty - nie może być naciągnięty.

6. Przed rozdzielnią na alejce ogrodowej i przed altaną ogrodową przewód podłączeniowy winien być ułożony w pętlę o długości minimum 50 cm oraz wyprowadzony ponad powierzchnię ziemi w rurkach ochronnych.

7. Po ułożeniu przewodu w wykopie na całej długości przewód podłączeniowy winien być przysypany min. 15 cm warstwą piasku lub czystej ziemi, na której należy ułożyć niebieską folią sygnalizacyjną.

8. Zabronione jest przysypywanie przewodu podłączeniowego kamieniami, gruzem lub układanie na przewodzie cegieł i itp. materiałów.

9. Zalecane jest ułożenia przewodu podłączeniowego na całej jego długości lub w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia w specjalnych rurkach zabezpieczających.

10. Ułożenia przewodu w rurkach nie zwalnia od obowiązku zabezpieczenia go niebieską folią sygnalizacyjną.
§ 11

Warunki podłączenia do ogrodowej instalacji energetycznej:

1. Podłączenia przewodu instalacji podłączeniowej indywidualnej działki do rozdzielni instalacji energetycznej ogrodu znajdującej się na alejce ogrodowej może dokonać wyłącznie upoważniony przez Zarząd ogrodu elektryk.

2. Podłączenie takie dokonywane jest na koszt działkowca.

3. Przed podłączeniem elektryk ma obowiązek sprawdzenia czy instalacja podłączeniowa wykonana została przy użyciu właściwego przewodu, dostosowanego do ułożenia w ziemi i o odpowiednim przekroju.

4. Podłączenia można dokonać wyłącznie po całkowitym wykonaniu instalacji podłączeniowej i instalacji elektrycznej w altanie ogrodowej.

5. Przewód podłączeniowy winien być podłączony bezpośrednio do zacisków wyjściowych licznika pomiarowego znajdującego się w złączu kablowo pomiarowym

6. Każdy licznik pomiarowy zabezpieczony jest jednobiegunowym wyłącznikiem nadprądowym, który zamontowany jest przed licznikiem pomiarowym i stanowi integralną część instalacji energetycznej ogrodu.

7. Samowolne podłączenie, bez zgody Zarządu ogrodu jest zabronione i będzie skutkować natychmiastowym odłączeniem działki od instalacji ogrodowej.
§ 12

Warunki korzystania z energii elektrycznej:

1. Do bezpośredniego pomiaru mocy czynnej energii elektrycznej pobieranej przez każdą indywidualną działkę w układzie jednofazowym zastosowano elektroniczny licznik pomiarowy z wyświetlaczem LCD na szynę TH35, w których pobór prądu sygnalizowany jest czerwoną diodą LED.

2. Każdy licznik pomiarowy zabezpieczony jest wyłącznikiem nadprądowym o działaniu opóźnionym do 1,5 krotności prądu znamionowego i 3-5 krotności prądu zwarciowego klasy „C” o wartości 16A, który stanowi zabezpieczenie przedlicznikowe. Wyłącznik ten nie jest zabezpieczeniem instalacji działkowca.

3. Wartość zabezpieczenia przelicznikowego wynika bezpośrednio z przekroju przewodu instalacji energetycznej zasilającego rozdzielnię i odpowiada przydzielonej dla każdej działki mocy przyłączeniowej.

4. Zabronione jest samowolne wyłączanie zabezpieczeń przed licznikowych, gdyż powoduje to zanik napięcia na zaciskach wejściowych licznika i szczególnie w warunkach zimowych, może spowodować jego uszkodzenie lub skasowanie dotychczasowych wskazań.

5. Miejscem rozgraniczenia instalacji energetycznej ogrodu i instalacji podłączeniowej każdej indywidualnej działki są zaciski wyjściowe licznika pomiarowego znajdującego się w rozdzielni na alejce ogrodowej.

6. Wszystkie rozdzielnie instalacji energetycznej ogrodu, w których znajdują się liczniki pomiarowe są zaplombowane.

7. Wszelka ingerencja w instalację energetyczną ogrodu w tym szczególnie w rozdzielnie znajdujące się na alejkach ogrodowych będzie uznane przez Zarząd ogrodu za kradzież energii elektrycznej.

8. Instalacja podłączeniowa i instalacja elektryczna w altanie winna być poddawana, zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane okresowym, co najmniej raz na pięć lat, przeglądom w zakresie stanu technicznego połączeń, oporności izolacji przewodów, ochrony przeciwporażeniowej oraz uziemień.

9. Odpowiedzialność za stan techniczny i sprawność instalacji elektrycznej w altanie ogrodowej i instalacji podłączeniowej ponosi działkowiec.

10. Zabronione jest używanie energii elektrycznej do celów zarobkowych, ogrzewania altan ogrodowych, szklarni, tuneli foliowych oraz zasilania wszelkiego rodzaju grzejników i podgrzewaczy wody.
§ 13

Warunki rozliczania zużycia energii elektrycznej i warunki opłat:
1. Rozliczenie opłat za zużycie energii elektrycznej na działce następuje na podstawie wskazań elektronicznego licznika pomiarowego LCD znajdującego się w rozdzielni na alejce ogrodowej oraz liczników znajdujących się w altankach.

2. Wysokość opłaty za zużycie 1 kWh ustalana jest uchwałą Zarządu ogrodu i wyliczana, jako średni iloraz kosztów wszystkich zapłaconych faktur w złotych i ilości zużytej energii elektrycznej w kWh wykazywanych na fakturach z Zakładu Energetycznego „ENEA” - dostawy energii, za poprzedni okres rozliczeniowy za trzy przyłącza łącznie.

3. Na podstawie odczytów liczników, Zarząd ROD sporządza „wykaz opłat za energię elektryczną”, 

4. Odczytu kontrolnego zużycia energii elektrycznej dokonują osoby wyznaczone przez Zarząd ROD w trzech terminach: 

- podajemy stan licznika do 30 kwietnia płatność do 31 maja

- podajemy stan licznika do 31 sierpnia płatność do 30 września

- podajemy stan licznika do 30 listopada płatność do 31 grudnia
5. W przypadku nieopłacenia opłaty w określonym powyżej terminie, Zarząd ROD naliczy ustawowe odsetki za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie. Jeżeli dzień ustalony jako termin jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin upływa dnia następnego.

6. W przypadku nieuregulowania należnej opłaty w terminie 14 dni od terminu określonego Zarząd ROD odłączy działkę od instalacji energetycznej ogrodu. 

7. Ponowne włączenie energii elektrycznej może nastąpić po uregulowaniu wszystkich zaległości finansowych działkowca wobec Ogrodu oraz kosztów Elektryka Ogrodu w wysokości 50 zł.

8. W przypadku stwierdzenia samowolnego otwarcia rozdzielni w celu podłączenia działki, której uprzednio wyłączono zasilanie z powodu nie opłacenia w terminie należności za zużytą energię elektryczną lub stwierdzenia nielegalnego poboru energii elektrycznej albo podłączenia działki z pominięciem licznika pomiarowego lub ingerencję w funkcjonowanie licznika, która wpływa na jego prawidłowe funkcjonowanie lub odczyt, Zarząd ogrodu uzna takie postępowanie za rażące naruszenie prawa, Kradzież energii elektrycznej i bezprawną ingerencję w infrastrukturę ogrodu działkowego, co zagrożone jest sankcjami opisanymi w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych.
§ 14

Warunki usuwania awarii i zakłóceń w dostawie energii elektrycznej:

1. Wszelkie zakłócenia w dostawie energii elektrycznej powstałe z powodu awarii instalacji energetycznej ogrodu należy zgłaszać do Zarządu ogrodu, który zobowiązany jest do ich usunięcia w możliwie najszybszym terminie nie dłuższym jednak niż 5 dni.

2. W przypadku niemożliwości usunięcia awarii w terminie 5 dni Zarząd ogrodu zobowiązany jest powiadomić o tym zainteresowanych działkowców.

3. W przypadku awarii instalacji energetycznej ogrodu powstałej z winy działkowca albo spowodowanej przeciążeniem lub zwarciem powstałym w instalacji po stronie działkowca, odpowiedzialność i koszty naprawy ponosi działkowiec, który spowodował taką awarię.

4. Zabronione jest samodzielne dokonywanie wszelkich napraw instalacji energetycznej ogrodu lub zlecanie takich napraw przez działkowców.

5. Zarząd ogrodu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu przerw w dostawie energii elektrycznej do ogrodu powstałych z winy dostawcy - ZE „ENEA”.
§15

Modernizacji istniejącej sieci energetycznej
1. Zarząd ROD jest zobowiązany do inicjowania zmian skierowanych na poprawę stanu sieci pod kątem zwiększenia bezpieczeństwa jej użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uniemożliwienia nielegalnego poboru energii. 

2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd ROD powinien dążyć do wymiany sieci ogólnoogrodowe. 

3. W przypadku tworzenia nowej sieci w ogrodzie, podłączenia nowych użytkowników lub modernizacji sieci podlicznik oraz zabezpieczenia przedlicznikowe powinny zostać umieszczone w szafce licznikowo-pomiarowej w miejscu dostępnym dla osób zajmujących się nadzorem nad siecią zgodnie z projektem.

4. Nowotworzona sieć ogólnoogrodowa powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, w szczególności dotyczącymi norm bezpieczeństwa. 

5. Podliczniki, na podstawie, których dokonywane są rozliczenia z poszczególnymi działkowcami powinny być zaplombowane oraz zaopatrzone w atest, wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami.
UMOWA
na korzystanie z energii elektrycznej na działce

Zawarta w dniu ....................202..r. pomiędzy Zarządem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Chopina” w Stargardzie zwanym dalej „Zarządem” reprezentowanym przez Prezesa Janusza Borowskiego, a ……………………………………………………………………………………                     

zam.………............................................................................................................. dzierżawcą działki nr .......................... nr tel. ........................................... zwanym dalej „Korzystającym”.

§ 1

1. Korzystanie z energii elektrycznej na działce możliwe jest poprzez podłączenie do sieci ogólno ogrodowej za zgodą zarządu ROD i po zawarciu niniejszej umowy.

1. W celu podłączenia do sieci Korzystający jest zobowiązany do:

1) położenia kabla energetycznego z altany do skrzynki energetycznej na własny koszt, po wcześniejszym uzgodnieniu z elektrykiem ogrodowym zakresu i sposobu wykonania tych prac.  Rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej powinno być poprzedzone przeglądem przez elektryka ogrodu całej instalacji elektrycznej i jego akceptacją,

2) Energia elektryczna do działki dostarczana będzie z szafki kablowej nr …….. poprzez elektroniczny podlicznik jednofazowy typ. LE-01d MID z zabezpieczeniem przedlicznikowym C 16 A.

3) wniesienia opłaty za podłączenie i miejsce w skrzynce energetycznej, której wysokość jest uchwalana przez walne zebranie,

4) wykonania graficznego planu przebiegu kabla od skrzynki energetycznej do altany z uwzględnieniem sąsiednich działek.

5) w przypadku braku miejsca w skrzynce energetycznej ogrodu, zakupu skrzynki energetycznej wg. zaleceń elektryka ogrodu.

§ 2

Korzystający zobowiązuje się do terminowego wnoszenia opłat za zużytą energię elektryczną wg. wskazań podlicznika, tj. 

- podajemy stan licznika do 30 kwietnia płatność do 31 maja

- podajemy stan licznika do 31 sierpnia płatność do 30 września

- podajemy stan licznika do 30 listopada płatność do 31 grudnia

1. oraz opłatę energetyczną do 30 czerwca. Każda wpłata za korzystanie z energii elektrycznej będzie potwierdzana na druku KP i w rejestrze funkcyjnego odczytującego podlicznik. 

1. Podlicznik stanowiący własność Korzystającego, na postawie, którego wyliczana jest wysokość opłaty za zużytą energię elektryczną musi znajdować się w oplombowanej skrzynce. Skrzynka jest otwierana, zamykana i plombowana przez osoby funkcyjne upoważnione przez Zarząd. Za zerwanie plomby na skrzynce lub podliczniku, jak również uszkodzenie głównego przewodu zasilającego lub skrzynki, odpowiadają dzierżawcy tych działek, na których zdarzenie miało miejsce.

2. Przewody energetyczne sieci ogólno ogrodowej łączące skrzynki energetyczne, z których doprowadzona jest energia elektryczna do działek, położone są pod powierzchnią ziemi, wzdłuż granicy sąsiednich działek. Zabrania się robienia wszelkich prac ziemnych, w tym naniesień i nasadzeń w odległości mniejszej niż 1 metr od granicy działek, wzdłuż których przebiegają przewody energetyczne, bez zgody Zarządu.
3. Korzystający w trakcie odczytu wskazań podlicznika ma prawo sprawdzić jego aktualne wskazania.

4. Opłata za zużytą przez dzierżawców działek energię elektryczną, obliczana jest na podstawie faktury VAT wystawionej przez zakład energetyczny.

5. Opłata energetyczna, uchwalana przez Walne Zebranie, stanowi zabezpieczenie finansowe na pokrycie strat w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu, kosztów konserwacji i zarządzania siecią.
§ 3

1. Korzystający zobowiązuje się do konserwacji sieci na odcinku od altany do skrzynki energetycznej i odpowiada za jej właściwy stan techniczny.
1. Zarząd ROD zobowiązany jest do przeglądu, konserwacji i napraw linii i urządzeń energetycznych w ramach pobieranej opłaty energetycznej 
2. Korzystający zobowiązany jest do wymiany podlicznika po upływie okresu jego legalizacji. Koszty zakupu i wymiany podlicznika ponosi Korzystający.  Koszty wymiany licznika określa walne zebranie
§ 4

W celu sprawdzenia prawidłowości podłączenia i korzystania z instalacji elektrycznej Korzystający zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na działkę i do altany osobom upoważnionym przez Zarząd, w tym elektrykowi ogrodowemu.
§ 5

1. Zarząd może zablokować dostawę energii elektrycznej w następujących przypadkach:

1) ingerowania w sieć ogólno ogrodową lub podlicznik,

2) braku wymaganego atestu podlicznika,

3) zalegania z opłatami, w szczególności składki członkowskiej, opłaty na rzecz ogrodu, opłaty energetycznej i opłaty za zużytą energię elektryczną przez okres 14 dni,

4) wykorzystywania energii elektrycznej do celów innych niż określonych w statucie PZD i regulaminie ROD, zwłaszcza do celów zarobkowych,

5) bezpodstawnego uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli,

6) nieprzestrzegania warunków niniejszej umowy.

1. Koszt ponownego włączenia energii elektrycznej w przypadkach określonych w ust.1 uchwalany jest przez Walne Zebranie, ponosi Korzystający.

2. Rzeczywiste koszty, związane z likwidacją uszkodzeń sieci ogólno ogrodowej z winy Korzystającego, ponosi Korzystający.

§ 6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu mają zastosowanie następujące przepisy:

1) statut PZD,

2) regulamin ROD,

3) uchwała uchwały nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych.
4) kodeks cywilny.

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Umowę zawarto na czas nieokreślony z możliwością wzajemnego wypowiedzenia z 14 dniowym terminem wypowiedzenia.
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      Korzystający                                                                Prezes ROD „Chopina”
Przyłączenie prądu do działki

....................................................................
imię i nazwisko użytkownika lub użytkowników działki

(wypełniają oboje małżonkowie, jeżeli oboje są członkami PZD)
....................................................................
Adres zamieszkania
Nr działki ...............
Polski Związek Działkowców

Zarząd ROD „CHOPINA” w Stargardzie

INFORMACJA

Uprzejmie informuję/informujemy*, iż w dniu/dniach* ................................... planuję/planujemy* wykonanie przyłączenia instalacji elektrycznej do użytkowanej działki nr ............... w ROD „CHOPINA” w Stargardzie.
W załączeniu przedstawiam/przestawiamy* szczegółowy rysunek rozprowadzenia instalacji elektrycznej na odcinku: od użytkowanej działki do zbiorczej skrzynki licznikowej.
W przypadku stwierdzenia kolidowania planowanej trasy ułożenia moich/naszych* przewodów elektrycznych z innymi instalacjami na terenie ogrodu, zobowiązuję/zobowiązujemy* się do poprowadzenia ich zgodnie z wytycznymi Zarządu ROD.
Zobowiązuję/zobowiązujemy* się także do wykonania instalacji elektrycznej zgodnie z zasadami umożliwiającymi jej bezpieczne użytkowanie, tj. użycie odpowiedniej, jakości przewodu elektrycznego, umieszczenie na działce skrzynki elektrycznej wyposażonej w wyłącznik nadmiarowo-prądowy typu „S” o parametrach określonych przez elektryka zajmującego się instalacją na terenie ogrodu.
...........................................,
dnia ...............................r.
...........................................

miejscowość
podpis lub podpisy
                                    Załącznik do informacji o przyłączeniu prądu do działki
Rysunek rozprowadzenia instalacji elektrycznej na odcinku: 

od użytkowanej działki do zbiorczej skrzynki licznikowej
Dot. działki nr ...............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Rodzaj przewodu elektrycznego:
YKY 3x4mm2 (przekrój, typ)
Głębokość umieszczenia przewodu w ziemi:
0,6 - 0,7 m
...........................................,
dnia ...............................r.
...........................................

miejscowość
podpis lub podpisy
Wymogi, jakie musi spełnić instalacja elektryczna

Przyłącze elektryczne dokonywane przez użytkowników działek na terenie ogrodu powinno spełniać następujące wymagania:
Kabel elektryczny:

· typ: YKY (umożliwiający ułożenie w ziemi),

· rodzaj: 3x4mm2 (posiadający trzy żyły o przekroju minimum 4 mm2).

· Głębokość ułożenia kabla w ziemi: 0,6 - 0,7 m.

· Oznakowanie kabla w ziemi: niebieska folia.

· licznik jednofazowy podlicznik 1 faz prądu
· wyłącznik nadmiarowo-prądowy: typu „S” C 16A
Wyposażenie skrzynki elektrycznej na działce:
· obudowa natynkowa elektro – plast. elegant z szybką 6 – modułowa 

· wyłącznik nadmiarowo-prądowy: typu „S” B 10A, B 16A

· wyłącznik różnicowo prądowy 25A 35mA

· wykonanie uziemienia

· wykonanie pomiarów elektrycznych
Powyższe dane są ogólnie przyjętym standardem i mogą ulec zmianie lub być nieznacznie zmienione dla poszczególnych działek. Użytkownicy działek, którzy chcą dokonać przyłączenia do sieci elektrycznej w sposób 'nietypowy' proszeni są o kontakt z elektrykiem celem poinstruowania, co do szczegółowych wymagań, jakie musi spełniać ich instalacja elektryczna.
Informacje dotyczące przyłączenia prądu do działki
Wykonanie instalacji zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie 4 leży po stronie użytkownika działki. 
Elektryk wyznaczony do obsługi instalacji na terenie ogrodu dokonuje jedynie przeglądu instalacji elektrycznej celem jej odbioru oraz montuje licznik i wykonuje podłączenie w zbiorczej skrzynce licznikowej.

Użytkownicy działek, którzy chcą dokonać przyłączenia do sieci elektrycznej muszą złożyć pisemną informację do Zarządu ROD wraz z szczegółowym rysunkiem rozprowadzenia instalacji elektrycznej na odcinku: od użytkowanej działki do zbiorczej skrzynki licznikowej. 
Informację należy złożyć do Zarządu ROD, co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem prac, celem sprawdzenia planowanej trasy ułożenia przewodów elektrycznych. 
W przypadku stwierdzenia kolidowania planowanej trasy ułożenia przewodów elektrycznych z innymi instalacjami na terenie ogrodu, Zarząd ROD wskaże inny sposób ich poprowadzenia.

W przypadku podłączenia działki do instalacji elektrycznej bez zastosowania powyższych zasad, Zarząd ROD będzie obciążał użytkownika działki kosztami ewentualnych szkód, jakie wynikły z samowolnego podłączenia.
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